| MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO |  |
| --- | --- |
| Projeto: Monitoramento de vibração e Temperatura |  |
| Responsável: DANILO LANG JUNIOR e ADRIELE ROSSO | Data: 23/09/2026 |

- INTRODUÇÃO

Desenvolvimento de uma Prova de Conceito (POC) para monitoramento e análise de vibração e temperatura de equipamentos industriais através de uma aplicação Web.

A solução deverá permitir a visualização histórica e atual dos dados, identificação de desvios e apoio à análise preditiva de falhas.

O POC utilizará um banco SQLite de teste fornecido pela Ninfa, com histórico inteiramente simulado. O cadastro das variáveis e a aplicação Web deverão permitir futura integração ao Oracle e ao projeto On Time.

- ESTRUTURA DE DADOS

A topologia descrita de rede deve seguir o seguinte fluxo:

Tabela 01: Termos da Estrutura de dados

| Termo | Explicação simples | Exemplo no nosso POC |
| --- | --- | --- |
| Sensor | Mede uma grandeza física. | Vibração ou temperatura. |
| PLC ou gateway | Recebe ou organiza os sinais da máquina. | Equipamento da rede industrial. |
| Servidor OPC UA | Disponibiliza os sinais para consulta. | Servidor simulado do POC. |
| Cliente OPC UA | Programa que se conecta ao servidor e lê os sinais. | Futuro coletor de dados. |
| Banco de dados | Guarda o histórico das leituras feitas pelo cliente. | Nosso arquivo SQLite. |

Tabela 02: Informações para captura do sinal

| Termo | O que significa | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Endereço para se conectar ao servidor OPC UA. | opc.tcp://192.0.2.10:4840 |
| Nó (node) | Um item disponibilizado pelo servidor. Pode representar, por exemplo, um equipamento ou uma variável. | Um sinal de vibração. |
| NodeId | Identificador de um nó dentro do servidor. É o endereço usado para pedir aquele sinal. | ns=2;s=DEV01/S01 |
| Tag do equipamento | Código que nós usamos para identificar a máquina na fábrica. | MBF1.1FRN01 |

Tabela 03: Data Value

| Informação | Pergunta que responde | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| NodeId | De qual sinal estamos falando? | ns=2;s=DEV01/S01 |
| Value | Qual número foi recebido? | 1,39 |
| StatusCode | Qual é a condição dessa leitura? | Good |
| SourceTimestamp | Quando o valor foi registrado na origem? | 23/09/2025 00:05:00 UTC |
| ServerTimestamp | Quando o servidor atribuiu seu horário ao valor? | Pouco depois do horário da origem. |

  - Cadastro de equipamentos

- ID do equipamento;

- Descrição;

- Unidade;

- Linha;

- Setor;

- Tipo de equipamento;

- Ponto de medição;

- Limites de referência (LSE: Limite superior especificado e LIE: Limite inferior especificado).

  - Dados de monitoramento

- Identificador do nó OPC UA (NodeId);

- Horários da origem, do servidor e da ingestão, em UTC;

- Valor numérico recebido;

- Código de qualidade da leitura (StatusCode);

- Grandeza e unidade cadastradas na aplicação;

- Ponto de medição cadastrado e validado pela Automação.

  - Base de dados do POC

A Ninfa fornecerá um banco SQLite já preenchido com um ano de leituras sintéticas para consultas históricas. O banco não se conecta à rede industrial nem publica novos dados.

A aplicação deverá ser desenvolvida de forma que a camada de acesso aos dados possa posteriormente ser substituída pela consulta ao banco Oracle, evitando a necessidade de reconstrução das telas e regras desenvolvidas no POC.

- ANÁLISE DOS DADOS

A solução deverá permitir:

- Visualização da evolução da temperatura;

- Visualização da evolução da vibração;

- Seleção por equipamento e período;

- Telas para configurar e exibir curvas com limites de referência validados;

- Comparação dos valores com os limites de referência cadastrados;

- Identificação visual de condições normais, atenção e críticas;

- Identificação de tendências e desvios;

- Histórico das medições;

- Desenvolvimento das lógicas iniciais para avaliação da condição do equipamento.

- DASHBOARD

Desenvolver interface Web contendo:

- Visão geral dos equipamentos monitorados;

- Status atual de cada equipamento;

- Gráfico de tendência de vibração;

- Gráfico de tendência de temperatura;

- Filtros por equipamento, período e setor;

- Indicadores/KPIs;

- Destaque de equipamentos em condição de atenção ou crítica;

- Tela detalhada para análise individual do equipamento.

- ENTREGÁVEIS

Aplicação Web funcional;

- Banco SQLite de teste utilizado no POC;

- Código-fonte da aplicação;

- Scripts necessários para criação e consulta da base;

- Documentação da estrutura de dados;

- Documentação das regras de análise utilizadas;

- Orientações para futura integração com o ambiente Oracle/On Time.

- MELHORIAS / EVOLUÇÕES FUTURAS

O POC deverá permitir evolução futura para:

- Integração direta com o banco Oracle;

- Integração com o projeto On Time;

- Integração com dados de processo, CEP, ordens de produção, formulações e demais informações industriais;

- Desenvolvimento de alarmes automáticos;

- Análise de correlação entre vibração, temperatura e variáveis de processo;

- Evolução das regras para modelos de manutenção preditiva.

- MODELO DE DADOS E PREMISSAS DO POC

Esta seção orienta o MEIU na leitura do banco entregue e na implementação do cadastro que relaciona os sinais OPC UA aos equipamentos. Os dados são sintéticos; o banco fornece histórico para gráficos e análises, sem simulação de transmissão em tempo real nesta etapa.

  - Escopo da base fornecida

Período: 23/09/2025 00:00 a 22/09/2026 23:55 (UTC), com intervalo simulado de 5 minutos. São 10 equipamentos, 38 nós OPC UA e 3.994.557 leituras; o chiller possui 2 nós, enquanto os demais têm 4. Há valores variáveis, ocorrências de atenção/crítica a serem identificadas por regras configuradas, 33 leituras Bad, 20 Uncertain e uma lacuna de 3 coletas. Todos os valores e eventos são fictícios.

Tabela 01: Banco de dados

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| equipamento | Contém os dez códigos e descrições dos equipamentos informados pela Ninfa. |
| servidor_opcua | Registra o endpoint fictício do servidor de teste: opc.tcp://192.0.2.10:4840. |
| no_opcua | Lista 38 NodeIds fictícios, identificados em grupos DEV01 a DEV10. |
| leitura_opcua | Guarda uma linha para cada valor, nó, horário e StatusCode. |
| mapeamento_tag | Começa vazia; deve ser preenchida pelo cadastro desenvolvido pelo MEIU. |
| metadado_poc | Registra as premissas de geração e interpretação do conjunto. |

  - Exemplo de uma leitura existente no banco

A leitura_id 39 refere-se ao no_id 1. Na tabela no_opcua, esse identificador corresponde a ns=2;s=DEV01/S01. A associação com um equipamento e uma grandeza ainda não foi cadastrada.

Tabela 02: Interpretação de dados

| Campo | Valor | Como interpretar |
| --- | --- | --- |
| leitura_id | 39 | Identificador único do registro. |
| no_id | 1 | Chave que aponta para no_opcua. |
| source_timestamp_ms | 1758585900000 | 23/09/2025 00:05:00 UTC; horário atribuído na origem. |
| server_timestamp_ms | 1758585900100 | 00:05:00,100 UTC; horário do servidor OPC UA. |
| recebido_em_ms | 1758585903000 | 00:05:03 UTC; horário da ingestão no banco. |
| valor | 1,39 | Valor numérico; grandeza e unidade dependem do cadastro. |
| status_code | 0 | Good: dado utilizável na análise. |

Tabela 03: Qualidade e interpretação do tempo

| StatusCode no POC | Significado | Tratamento esperado |
| --- | --- | --- |
| 0 — Good | Leitura válida. | Permitir análise e comparação com limites cadastrados. |
| 1073741824 — Uncertain | Qualidade incerta. | Mostrar condição de qualidade e evitar decisão automática sem regra aprovada. |
| 2147483648 — Bad | Leitura não utilizável; valor NULL. | Não traçar como medição válida; destacar falha de dado. |

Os três horários são valores Unix em milissegundos, em UTC. O eixo temporal do histórico deve usar source_timestamp_ms; recebido_em_ms permite medir atraso de ingestão. A ausência de uma linha esperada é diferente de uma linha com StatusCode Bad. Os códigos de qualidade usados aqui são exemplos genéricos para o POC, não diagnósticos específicos de um PLC.

- Cadastro e responsabilidades do MEIU

- Desenvolver no Web o cadastro: servidor OPC UA + NodeId → equipamento → ponto de medição → grandeza → unidade → limites de referência. Salvar o resultado em mapeamento_tag.

- Usar equipamento e mapeamento_tag para identificar as leituras nos gráficos, filtrar por equipamento/período e aplicar as regras de condição normal, atenção e crítica.

- Separar alertas de condição operacional de avisos de qualidade ruim, ausência de leitura e atraso de ingestão.

- Documentar as regras e fornecer código-fonte, consultas e orientações para futura substituição da fonte SQLite pelo Oracle.

  - Exemplo de associação a ser cadastrada e validada:

- ns=2;

- s=DEV01/S01

  - MBF1.1FRN01 com o ponto P01 = vibração RMS (mm/s).

Os nomes DEV01 a DEV10 e S01 a S04 foram definidos para a simulação. Eles não informam automaticamente o equipamento, a grandeza ou a unidade. A tabela mapeamento_tag está vazia.

A Ninfa deverá fornecer a correspondência dos 38 sinais simulados com os equipamentos, pontos de medição, grandezas e unidades, para permitir seu cadastro no POC.

  - Limites da entrega atual

O arquivo SQLite já contém o histórico. Ele não é um servidor de banco na rede, não implementa um servidor OPC UA e não recebe medições novas. Para o POC, o MEI-U pode hospedar o arquivo no seu servidor de teste e consultar por meio do backend. Uma etapa futura poderá conectar um cliente OPC UA real ou simulado e gravar novas leituras em banco servidor.

- ANEXO A

Tabela 04: Correlação mapeamento_tag

| no_id | NodeId | Tag do equipamento | Ponto | Grandeza e unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ns=2;s=DEV01/S01 | MBF1.1FRN01 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 2 | ns=2;s=DEV01/S02 | MBF1.1FRN01 | P01 | Temperatura — °C |
| 3 | ns=2;s=DEV01/S03 | MBF1.1FRN01 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 4 | ns=2;s=DEV01/S04 | MBF1.1FRN01 | P02 | Temperatura — °C |
| 5 | ns=2;s=DEV02/S01 | MBE2.1EHR03 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 6 | ns=2;s=DEV02/S02 | MBE2.1EHR03 | P01 | Temperatura — °C |
| 7 | ns=2;s=DEV02/S03 | MBE2.1EHR03 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 8 | ns=2;s=DEV02/S04 | MBE2.1EHR03 | P02 | Temperatura — °C |
| 9 | ns=2;s=DEV03/S01 | MBH2.2RCH02 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 10 | ns=2;s=DEV03/S02 | MBH2.2RCH02 | P01 | Temperatura — °C |
| 11 | ns=2;s=DEV03/S03 | MBH2.2RCH02 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 12 | ns=2;s=DEV03/S04 | MBH2.2RCH02 | P02 | Temperatura — °C |
| 13 | ns=2;s=DEV04/S01 | MME5.2GVE01 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 14 | ns=2;s=DEV04/S02 | MME5.2GVE01 | P01 | Temperatura — °C |
| 15 | ns=2;s=DEV04/S03 | MME5.2GVE01 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 16 | ns=2;s=DEV04/S04 | MME5.2GVE01 | P02 | Temperatura — °C |
| 17 | ns=2;s=DEV05/S01 | MMP5.3AMS01 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 18 | ns=2;s=DEV05/S02 | MMP5.3AMS01 | P01 | Temperatura — °C |
| 19 | ns=2;s=DEV05/S03 | MMP5.3AMS01 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 20 | ns=2;s=DEV05/S04 | MMP5.3AMS01 | P02 | Temperatura — °C |
| 21 | ns=2;s=DEV06/S01 | MMS5.4RDS01 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 22 | ns=2;s=DEV06/S02 | MMS5.4RDS01 | P01 | Temperatura — °C |
| 23 | ns=2;s=DEV06/S03 | MMS5.4RDS01 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 24 | ns=2;s=DEV06/S04 | MMS5.4RDS01 | P02 | Temperatura — °C |
| 25 | ns=2;s=DEV07/S01 | MMF5.1FTD01 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 26 | ns=2;s=DEV07/S02 | MMF5.1FTD01 | P01 | Temperatura — °C |
| 27 | ns=2;s=DEV07/S03 | MMF5.1FTD01 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 28 | ns=2;s=DEV07/S04 | MMF5.1FTD01 | P02 | Temperatura — °C |
| 29 | ns=2;s=DEV08/S01 | MWU3.0CRA01 | P01 | Temperatura — °C |
| 30 | ns=2;s=DEV08/S02 | MWU3.0CRA01 | P02 | Temperatura — °C |
| 31 | ns=2;s=DEV09/S01 | MWR3.1TRV01 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 32 | ns=2;s=DEV09/S02 | MWR3.1TRV01 | P01 | Temperatura — °C |
| 33 | ns=2;s=DEV09/S03 | MWR3.1TRV01 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 34 | ns=2;s=DEV09/S04 | MWR3.1TRV01 | P02 | Temperatura — °C |
| 35 | ns=2;s=DEV10/S01 | MWE3.3EHR01 | P01 | Vibração RMS — mm/s |
| 36 | ns=2;s=DEV10/S02 | MWE3.3EHR01 | P01 | Temperatura — °C |
| 37 | ns=2;s=DEV10/S03 | MWE3.3EHR01 | P02 | Vibração RMS — mm/s |
| 38 | ns=2;s=DEV10/S04 | MWE3.3EHR01 | P02 | Temperatura — °C |